## Sheet1
NGÕ VÀO | [6 empty] | NGÕ RA |  |  | bien tan ID 3 |  |  |  | Devices | ID
ngõ vào DC | Địa chỉ | Ghi chú | Analog Input | Address | Ghi chú |  | Ngõ ra DC | Địa chỉ | RTU Master điều khiển out bảng vùng nhớ M này | tanSoThuc | 4097 | 1001h |  | Nhệt-ẩm | 1
Sw auto | X0.0 | m11 | Oxi | CH0 | tín hiệu vào 4~20mA |  | quat1Out | Y0.0 | m0 | TtanSoCaiDat | 4096 | 1000h |  | PLC | 2
sw manual | X0.1 | m12 |  |  |  |  | quat2Out | Y0.1 | m1
Chạy dự phòng | X0.2 | m13 | NH3 | Ch1 | tín hiệu vào 4~20mA |  | quat3Out | Y0.2 | m2 |  |  |  |  | Invt | 3
Quá tải | X0.3 | m14 |  |  |  |  | quat4Out | Y0.3 | m3 |  |  |  |  | NH3 | 4
quat1Status | X0.4 | m15 |  |  |  |  | quat5Out | Y0.4 | m4 |  |  |  |  | O2 | 5
quat2Status | X0.5 | m16 |  |  |  |  | quat6Out | Y0.5 | m5 |  |  |  |  | CO2 | 6
quat3Status | X0.6 | m17 |  |  |  |  | quat7Out | Y0.6 | m6
quat4Status | X0.7 | m18 |  |  |  |  | quat8Out | Y0.7 | m7
quat5Status | X0.8 | m19 |  |  |  |  | quat9Out | Y1.0 | m8
quat6Status | X0.9 | m20 |  |  |  |  | quat10Out | Y1.1 | m9
quat7Status | X0.10 | m21 |  |  |  |  | danMatOut | Y1.2 | m10
quat8Status | X0.11 | m22 |  |  |  |  | RunMode | Y13 | M27
quat9Status | X0.12 | m23 |  |  |  |  | Alarm | y14 | m28
quat10Status | X0.13 | m24 |  |  |  |  | Bao cho phep chay PLC |  | m26
danMatStatus | X0.14 | m25
| Sơ đồ đấu nối tín hiệu vào module Analog |  |  |  |  | Sơ đồ đấu dây tín hiệu vào DC PLC | [6 empty] | Đấu nối ngõ ra |  |  | Đấu nối modelu truyền thông

## mappingAddressHMI
HMI làm modbus RTU master kêt nối PLC + bộ đo nhiệt độ + Biến tần | mapping đia chi HMI vao Modbus TCP server
| parametters | addressHMi | addressModbusTCp | note | hoddung register , đại chỉ tương đối
| quat1Out | HDX0.0 | 0 | bit R/W
| quat2Out | HDX1.0 | 1 | bit R/W
| quat3Out | HDX2.0 | 2 | bit R/W
| quat4Out | HDX3.0 | 3 | bit R/W
| quat5Out | HDX4.0 | 4 | bit R/W
| quat6Out | HDX5.0 | 5 | bit R/W
| quat7Out | HDX6.0 | 6 | bit R/W
| quat8Out | HDX7.0 | 7 | bit R/W
| quat9Out | HDX8.0 | 8 | bit R/W
| quat10Out | HDX9.0 | 9 | bit R/W
| danMatOut | HDX10.0 | 10 | bit R
| autoManual | HDX11.0 | 11 | bit R
| chayDuPhong | HDX12.0 | 12 | bit R
| quaTai | HDX13.0 | 13 | bit R
| resetNgay | HDX14.0 | 14 | bit R/W
| quat1Status | HDX15.0 | 15 | bit R
| quat2Status | HDX16.0 | 16 | bit R
| quat3Status | HDX17.0 | 17 | bit R
| quat4Status | HDX18.0 | 18 | bit R
| quat5Status | HDX19.0 | 19 | bit R
| quat6Status | HDX20.0 | 20 | bit R
| quat7Status | HDX21.0 | 21 | bit R
| quat8Status | HDX22.0 | 22 | bit R
| quat9Status | HDX23.0 | 23 | bit R
| quat10Status | HDX24.0 | 24 | bit R
| danMatStatus | HDX25.0 | 25 | bit R
| nhietDoHienTai | DHW26 | 0 | word R/W
| doAmHienTai | DHW27 | 1 | word R/W
| oxiHienTai | DHW28 | 2 | word R/W
| nh3HienTai | DHW29 | 3 | word R/W
| tanSoHienTai | DHW30 | 4 | word R/W
| tanSoCaiDat | DHW31 | 5
| deadbandNhietDo | HAW0 | 6 | word R/W
| moc1TuNgay | HAW1 | 7 | word R/W
| moc1DenNgay | HAW2 | 8 | word R/W
| moc1SoQuatChayCoDinh | HAW3 | 9 | word R/W
| moc1NhietDoCao | HAW4 | 10 | word R/W
| moc1NhietDoThap | HAW5 | 11 | word R/W
| moc1TanSoCao | HAW6 | 12 | word R/W
| moc1TanSoThap | HAW7 | 13 | word R/W
| moc1NhietDoQuat1 | HAW8 | 14 | word R/W
| moc1NhietDoQuat2 | HAW9 | 15 | word R/W
| moc1NhietDoQuat3 | HAW10 | 16 | word R/W
| moc1NhietDoQuat4 | HAW11 | 17 | word R/W
| moc1NhietDoQuat5 | HAW12 | 18 | word R/W
| moc1NhietDoQuat6 | HAW13 | 19 | word R/W
| moc1NhietDoQuat7 | HAW14 | 20 | word R/W
| moc1NhietDoQuat8 | HAW15 | 21 | word R/W
| moc1NhietDoQuat9 | HAW16 | 22 | word R/W
| moc1NhietDoQuat10 | HAW17 | 23 | word R/W
| moc2TuNgay | HAW18 | 24 | word R/W
| moc2DenNgay | HAW19 | 25 | word R/W
| moc2SoQuatChayCoDinh | HAW20 | 26 | word R/W
| moc2NhietDoCao | HAW21 | 27 | word R/W
| moc2NhietDoThap | HAW22 | 28 | word R/W
| moc2TanSoCao | HAW23 | 29 | word R/W
| moc2TanSoThap | HAW24 | 30 | word R/W
| moc2NhietDoQuat1 | HAW25 | 31 | word R/W
| moc2NhietDoQuat2 | HAW26 | 32 | word R/W
| moc2NhietDoQuat3 | HAW27 | 33 | word R/W
| moc2NhietDoQuat4 | HAW28 | 34 | word R/W
| moc2NhietDoQuat5 | HAW29 | 35 | word R/W
| moc2NhietDoQuat6 | HAW30 | 36 | word R/W
| moc2NhietDoQuat7 | HAW31 | 37 | word R/W
| moc2NhietDoQuat8 | HAW32 | 38 | word R/W
| moc2NhietDoQuat9 | HAW33 | 39 | word R/W
| moc2NhietDoQuat10 | HAW34 | 40 | word R/W
| moc3TuNgay | HAW35 | 41 | word R/W
| moc3DenNgay | HAW36 | 42 | word R/W
| moc3SoQuatChayCoDinh | HAW37 | 43 | word R/W
| moc3NhietDoCao | HAW38 | 44 | word R/W
| moc3NhietDoThap | HAW39 | 45 | word R/W
| moc3TanSoCao | HAW40 | 46 | word R/W
| moc3TanSoThap | HAW41 | 47 | word R/W
| moc3NhietDoQuat1 | HAW42 | 48 | word R/W
| moc3NhietDoQuat2 | HAW43 | 49 | word R/W
| moc3NhietDoQuat3 | HAW44 | 50 | word R/W
| moc3NhietDoQuat4 | HAW45 | 51 | word R/W
| moc3NhietDoQuat5 | HAW46 | 52 | word R/W
| moc3NhietDoQuat6 | HAW47 | 53 | word R/W
| moc3NhietDoQuat7 | HAW48 | 54 | word R/W
| moc3NhietDoQuat8 | HAW49 | 55 | word R/W
| moc3NhietDoQuat9 | HAW50 | 56 | word R/W
| moc3NhietDoQuat10 | HAW51 | 57 | word R/W
| moc4TuNgay | HAW52 | 58 | word R/W
| moc4DenNgay | HAW53 | 59 | word R/W
| moc4SoQuatChayCoDinh | HAW54 | 60 | word R/W
| moc4NhietDoCao | HAW55 | 61 | word R/W
| moc4NhietDoThap | HAW56 | 62 | word R/W
| moc4TanSoCao | HAW57 | 63 | word R/W
| moc4TanSoThap | HAW58 | 64 | word R/W
| moc4NhietDoQuat1 | HAW59 | 65 | word R/W
| moc4NhietDoQuat2 | HAW60 | 66 | word R/W
| moc4NhietDoQuat3 | HAW61 | 67 | word R/W
| moc4NhietDoQuat4 | HAW62 | 68 | word R/W
| moc4NhietDoQuat5 | HAW63 | 69 | word R/W
| moc4NhietDoQuat6 | HAW64 | 70 | word R/W
| moc4NhietDoQuat7 | HAW65 | 71 | word R/W
| moc4NhietDoQuat8 | HAW66 | 72 | word R/W
| moc4NhietDoQuat9 | HAW67 | 73 | word R/W
| moc4NhietDoQuat10 | HAW68 | 74 | word R/W
| moc5TuNgay | HAW69 | 75 | word R/W
| moc5DenNgay | HAW70 | 76 | word R/W
| moc5SoQuatChayCoDinh | HAW71 | 77 | word R/W
| moc5NhietDoCao | HAW72 | 78 | word R/W
| moc5NhietDoThap | HAW73 | 79 | word R/W
| moc5TanSoCao | HAW74 | 80 | word R/W
| moc5TanSoThap | HAW75 | 81 | word R/W
| moc5NhietDoQuat1 | HAW76 | 82 | word R/W
| moc5NhietDoQuat2 | HAW77 | 83 | word R/W
| moc5NhietDoQuat3 | HAW78 | 84 | word R/W
| moc5NhietDoQuat4 | HAW79 | 85 | word R/W
| moc5NhietDoQuat5 | HAW80 | 86 | word R/W
| moc5NhietDoQuat6 | HAW81 | 87 | word R/W
| moc5NhietDoQuat7 | HAW82 | 88 | word R/W
| moc5NhietDoQuat8 | HAW83 | 89 | word R/W
| moc5NhietDoQuat9 | HAW84 | 90 | word R/W
| moc5NhietDoQuat10 | HAW85 | 91 | word R/W
| moc6TuNgay | HAW86 | 92 | word R/W
| moc6DenNgay | HAW87 | 93 | word R/W
| moc6SoQuatChayCoDinh | HAW88 | 94 | word R/W
| moc6NhietDoCao | HAW89 | 95 | word R/W
| moc6NhietDoThap | HAW90 | 96 | word R/W
| moc6TanSoCao | HAW91 | 97 | word R/W
| moc6TanSoThap | HAW92 | 98 | word R/W
| moc6NhietDoQuat1 | HAW93 | 99 | word R/W
| moc6NhietDoQuat2 | HAW94 | 100 | word R/W
| moc6NhietDoQuat3 | HAW95 | 101 | word R/W
| moc6NhietDoQuat4 | HAW96 | 102 | word R/W
| moc6NhietDoQuat5 | HAW97 | 103 | word R/W
| moc6NhietDoQuat6 | HAW98 | 104 | word R/W
| moc6NhietDoQuat7 | HAW99 | 105 | word R/W
| moc6NhietDoQuat8 | HAW100 | 106 | word R/W
| moc6NhietDoQuat9 | HAW101 | 107 | word R/W
| moc6NhietDoQuat10 | HAW102 | 108 | word R/W
| moc7TuNgay | HAW103 | 109 | word R/W
| moc7DenNgay | HAW104 | 110 | word R/W
| moc7SoQuatChayCoDinh | HAW105 | 111 | word R/W
| moc7NhietDoCao | HAW106 | 112 | word R/W
| moc7NhietDoThap | HAW107 | 113 | word R/W
| moc7TanSoCao | HAW108 | 114 | word R/W
| moc7TanSoThap | HAW109 | 115 | word R/W
| moc7NhietDoQuat1 | HAW110 | 116 | word R/W
| moc7NhietDoQuat2 | HAW111 | 117 | word R/W
| moc7NhietDoQuat3 | HAW112 | 118 | word R/W
| moc7NhietDoQuat4 | HAW113 | 119 | word R/W
| moc7NhietDoQuat5 | HAW114 | 120 | word R/W
| moc7NhietDoQuat6 | HAW115 | 121 | word R/W
| moc7NhietDoQuat7 | HAW116 | 122 | word R/W
| moc7NhietDoQuat8 | HAW117 | 123 | word R/W
| moc7NhietDoQuat9 | HAW118 | 124 | word R/W
| moc7NhietDoQuat10 | HAW119 | 125 | word R/W
| ngayHienTai | HAW120 | 126 | word R/W
| offsetNhietDo | HAW121 | 127 | word R/W
| ngayCu | HAW122 | 128 | dùng để lưu ngày cũ so sánh với ngày mới để cọng số ngày hiện tại lên 1
| giaiDoanHienTai | HDW32 | 129 | lưu giai đoạn hien tại để hiển thị lên main
| co2HienTai | HDW33 | 130
| moc1 | HDW40-51 |  | xử lý nội trong HMI
| moc2 | HDW60-71
| moc3 | HDW80-91
| moc4 | HDW100-101
| moc5 | HDW120-131
| moc6 | HDW140-151
| moc7 | HDW160-171
Note on J3: CongSP: những ô màu xanh là có mapping với Devices