## PLC Mapping
NGÕ VÀO | [5 empty] | NGÕ RA |  |  | bien tan ID 3 |  |  | Devices | ID
ngõ vào DC | Địa chỉ | Ghi chú | Analog Input | Address | Ghi chú | Ngõ ra DC | Địa chỉ | RTU Master điều khiển out bảng vùng nhớ M này | tanSoThuc | 4097 | 1001h | Nhệt-ẩm | 1
Sw auto | X0 | m11 | Oxi | CH0 | tín hiệu vào 4~20mA | quat1Out | Y0.0 | m0 | TtanSoCaiDat | 4096 | 1000h | PLC | 2
sw manual | X1 | m12 |  |  |  | quat2Out | Y0.1 | m1
Chạy dự phòng | X2 | m13 | NH3 | Ch1 | tín hiệu vào 4~20mA | quat3Out | Y0.2 | m2 |  |  |  | Invt | 3
Quá tải | X3 | m14 |  |  |  | quat4Out | Y0.3 | m3 |  |  |  | NH3 | 4
SW_Q1 | X4 | m15 |  |  |  | quat5Out | Y0.4 | m4
SW_Q2 | X5 | m16 |  |  |  | quat6Out | Y0.5 | m5
SW_Q3 | X6 | m17 |  |  |  | quat7Out | Y0.6 | m6
SW_Q4 | X7 | m18 |  |  |  | quat8Out | Y0.7 | m7
SW_Q5 | X10 | m19 |  |  |  | quat9Out | Y1.0 | m8
SW_Q6 | X11 | m20 |  |  |  | quat10Out | Y1.1 | m9
SW_Q7 | X12 | m21 |  |  |  | danMatOut | Y1.2 | m10
SW_Q8 | X13 | m22 |  |  |  | RunMode | Y13 | M100
SW_Q9 | X14 | m23 |  |  |  | Alarm | y14 | M101
SW_Q10 | X15 | m24 |  |  |  | Bao cho phep chay PLC |  | M102
SW_DM | X16 | m25
quat1Status | X17 | m26 | [9 empty] | O2 | 5
quat2Status | X20 | m27 | [9 empty] | CO2 | 6
quat3Status | X21 | m28
quat4Status | X22 | m29
quat5Status | X23 | m30
quat6Status | X24 | m31
quat7Status | X25 | m32
quat8Status | X26 | m33
quat9Status | X30 | m34
quat10Status | X31 | m35
danMatStatus | X27 | m36

## mappingAddressHMI
HMI làm modbus RTU master kêt nối PLC + bộ đo nhiệt độ + Biến tần |  | mapping đia chi HMI vao Modbus TCP server |  |  |  | mapping devices
|  | parametters | addressHMi | addressModbusTCp | note | ID device | Registers type | Register add |  | hoddung register , đại chỉ tương đối
|  | OutQ1Auto | HDX0.0 | 0 | bit R/W | 2 | coil | 0
|  | OutQ2Auto | HDX1.0 | 1 | bit R/W | 2 | coil | 1
|  | OutQ3Auto | HDX2.0 | 2 | bit R/W | 2 | coil | 2
|  | OutQ4Auto | HDX3.0 | 3 | bit R/W | 2 | coil | 3
|  | OutQ5Auto | HDX4.0 | 4 | bit R/W | 2 | coil | 4
|  | OutQ6Auto | HDX5.0 | 5 | bit R/W | 2 | coil | 5
|  | OutQ7Auto | HDX6.0 | 6 | bit R/W | 2 | coil | 6
|  | OutQ8Auto | HDX7.0 | 7 | bit R/W | 2 | coil | 7
|  | OutQ9Auto | HDX8.0 | 8 | bit R/W | 2 | coil | 8
|  | OutQ10Auto | HDX9.0 | 9 | bit R/W | 2 | coil | 9
|  | OutDanMatAuto | HDX10.0 | 10 | bit R | 2 | coil | 10
|  | InAuto | HDX11.0 | 11 | bit R | 2 | coil | 11
|  | InMan | HDX12.0 | 12 | bit R | 2 | coil | 12
|  | InChayDuPhong | HDX13.0 | 13 | bit R | 2 | coil | 13
|  | InQuaTai | HDX14.0 | 14 | bit R | 2 | coil | 14
|  | resetNgay | HDX15.0 | 15 | bit R/W
|  | InStatusQ1 | HDX16.0 | 16 | bit R | 2 | coil | 26
|  | InStatusQ2 | HDX17.0 | 17 | bit R | 2 | coil | 27
|  | InStatusQ3 | HDX18.0 | 18 | bit R | 2 | coil | 28
|  | InStatusQ4 | HDX19.0 | 19 | bit R | 2 | coil | 29
|  | InStatusQ5 | HDX20.0 | 20 | bit R | 2 | coil | 30
|  | InStatusQ6 | HDX21.0 | 21 | bit R | 2 | coil | 31
|  | InStatusQ7 | HDX22.0 | 22 | bit R | 2 | coil | 32
|  | InStatusQ8 | HDX23.0 | 23 | bit R | 2 | coil | 33
|  | InStatusQ9 | HDX24.0 | 24 | bit R | 2 | coil | 34
|  | InStatusQ10 | HDX25.0 | 25 | bit R | 2 | coil | 35
|  | InStatusDanMat | HDX26.0 | 26 | bit R | 2 | coil | 36
|  | ChotCaiThuTuOutQuat | HDX290.0 | 27 | bit R/W
|  | nhietDoHienTai | DHW26 | 0 | word R | 1 | Holding | 0 | 2-D0
|  | doAmHienTai | DHW27 | 1 | word R | 1 | Holding | 1 | 2-D1
|  | oxiHienTai | DHW28 | 2 | word R | 5 | Holding | 0 | 2-D2
|  | nh3HienTai | DHW29 | 3 | word R | 4 | Holding | 0 | 2-D3
|  | tanSoHienTai | DHW30 | 4 | word R | 3 | Holding | 4097 | 2-D4
|  | tanSoCaiDat | DHW31 | 5 | word R/W | 3 | Holding | 4096 | 2-D5
|  | deadbandNhietDo | HAW0 | 6 | word R/W
|  | moc1TuNgay | HAW1 | 7 | word R/W
|  | moc1DenNgay | HAW2 | 8 | word R/W
|  | moc1SoQuatChayCoDinh | HAW3 | 9 | word R/W
|  | moc1NhietDoCao | HAW4 | 10 | word R/W
|  | moc1NhietDoThap | HAW5 | 11 | word R/W
|  | moc1TanSoCao | HAW6 | 12 | word R/W
|  | moc1TanSoThap | HAW7 | 13 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat1 | HAW8 | 14 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat2 | HAW9 | 15 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat3 | HAW10 | 16 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat4 | HAW11 | 17 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat5 | HAW12 | 18 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat6 | HAW13 | 19 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat7 | HAW14 | 20 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat8 | HAW15 | 21 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat9 | HAW16 | 22 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat10 | HAW17 | 23 | word R/W
|  | moc2TuNgay | HAW18 | 24 | word R/W
|  | moc2DenNgay | HAW19 | 25 | word R/W
|  | moc2SoQuatChayCoDinh | HAW20 | 26 | word R/W
|  | moc2NhietDoCao | HAW21 | 27 | word R/W
|  | moc2NhietDoThap | HAW22 | 28 | word R/W
|  | moc2TanSoCao | HAW23 | 29 | word R/W
|  | moc2TanSoThap | HAW24 | 30 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat1 | HAW25 | 31 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat2 | HAW26 | 32 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat3 | HAW27 | 33 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat4 | HAW28 | 34 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat5 | HAW29 | 35 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat6 | HAW30 | 36 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat7 | HAW31 | 37 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat8 | HAW32 | 38 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat9 | HAW33 | 39 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat10 | HAW34 | 40 | word R/W
|  | moc3TuNgay | HAW35 | 41 | word R/W
|  | moc3DenNgay | HAW36 | 42 | word R/W
|  | moc3SoQuatChayCoDinh | HAW37 | 43 | word R/W
|  | moc3NhietDoCao | HAW38 | 44 | word R/W
|  | moc3NhietDoThap | HAW39 | 45 | word R/W
|  | moc3TanSoCao | HAW40 | 46 | word R/W
|  | moc3TanSoThap | HAW41 | 47 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat1 | HAW42 | 48 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat2 | HAW43 | 49 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat3 | HAW44 | 50 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat4 | HAW45 | 51 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat5 | HAW46 | 52 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat6 | HAW47 | 53 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat7 | HAW48 | 54 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat8 | HAW49 | 55 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat9 | HAW50 | 56 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat10 | HAW51 | 57 | word R/W
|  | moc4TuNgay | HAW52 | 58 | word R/W
|  | moc4DenNgay | HAW53 | 59 | word R/W
|  | moc4SoQuatChayCoDinh | HAW54 | 60 | word R/W
|  | moc4NhietDoCao | HAW55 | 61 | word R/W
|  | moc4NhietDoThap | HAW56 | 62 | word R/W
|  | moc4TanSoCao | HAW57 | 63 | word R/W
|  | moc4TanSoThap | HAW58 | 64 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat1 | HAW59 | 65 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat2 | HAW60 | 66 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat3 | HAW61 | 67 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat4 | HAW62 | 68 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat5 | HAW63 | 69 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat6 | HAW64 | 70 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat7 | HAW65 | 71 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat8 | HAW66 | 72 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat9 | HAW67 | 73 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat10 | HAW68 | 74 | word R/W
|  | moc5TuNgay | HAW69 | 75 | word R/W
|  | moc5DenNgay | HAW70 | 76 | word R/W
|  | moc5SoQuatChayCoDinh | HAW71 | 77 | word R/W
|  | moc5NhietDoCao | HAW72 | 78 | word R/W
|  | moc5NhietDoThap | HAW73 | 79 | word R/W
|  | moc5TanSoCao | HAW74 | 80 | word R/W
|  | moc5TanSoThap | HAW75 | 81 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat1 | HAW76 | 82 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat2 | HAW77 | 83 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat3 | HAW78 | 84 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat4 | HAW79 | 85 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat5 | HAW80 | 86 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat6 | HAW81 | 87 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat7 | HAW82 | 88 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat8 | HAW83 | 89 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat9 | HAW84 | 90 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat10 | HAW85 | 91 | word R/W
|  | moc6TuNgay | HAW86 | 92 | word R/W
|  | moc6DenNgay | HAW87 | 93 | word R/W
|  | moc6SoQuatChayCoDinh | HAW88 | 94 | word R/W
|  | moc6NhietDoCao | HAW89 | 95 | word R/W
|  | moc6NhietDoThap | HAW90 | 96 | word R/W
|  | moc6TanSoCao | HAW91 | 97 | word R/W
|  | moc6TanSoThap | HAW92 | 98 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat1 | HAW93 | 99 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat2 | HAW94 | 100 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat3 | HAW95 | 101 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat4 | HAW96 | 102 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat5 | HAW97 | 103 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat6 | HAW98 | 104 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat7 | HAW99 | 105 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat8 | HAW100 | 106 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat9 | HAW101 | 107 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat10 | HAW102 | 108 | word R/W
|  | moc7TuNgay | HAW103 | 109 | word R/W
|  | moc7DenNgay | HAW104 | 110 | word R/W
|  | moc7SoQuatChayCoDinh | HAW105 | 111 | word R/W
|  | moc7NhietDoCao | HAW106 | 112 | word R/W
|  | moc7NhietDoThap | HAW107 | 113 | word R/W
|  | moc7TanSoCao | HAW108 | 114 | word R/W
|  | moc7TanSoThap | HAW109 | 115 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat1 | HAW110 | 116 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat2 | HAW111 | 117 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat3 | HAW112 | 118 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat4 | HAW113 | 119 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat5 | HAW114 | 120 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat6 | HAW115 | 121 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat7 | HAW116 | 122 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat8 | HAW117 | 123 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat9 | HAW118 | 124 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat10 | HAW119 | 125 | word R/W
|  | ngayHienTai | HAW120 | 126 | word R/W
|  | offsetNhietDo | HAW121 | 127 | word R/W
|  | ngayCu | HAW122 | 128 | dùng để lưu ngày cũ so sánh với ngày mới để cọng số ngày hiện tại lên 1
|  | giaiDoanHienTai | HDW32 | 129 | lưu giai đoạn hien tại để hiển thị lên main
|  | co2HienTai | HDW33 | 130 |  | 6 | Holding | 0 | 2-D6
| bit trigger dùng để so sánh nhiệt độ điều khiển ngõ ra quạt ở chế độ auto. | moc1 | HDX40-51 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc2 | HDX60-71 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc3 | HDX80-91 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc4 | HDX100-111 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc5 | HDX120-131 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc6 | HDX140-151 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc7 | HDX160-171 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc8 | HDX180-191 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc9 | HDX230-241 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc10 | HDX250-261 |  | xử lý nội trong HMI
| bit dùng để reset các mốc còn lại khi đến lượt của nó | moc1 | HDX200.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc2 | HDX201.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc3 | HDX202.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc4 | HDX203.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc5 | HDX204.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc6 | HDX205.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc7 | HDX206.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc8 | HDX207.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc9 | HDX208.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc10 | HDX209.0 |  | xử lý nội trong HMI
| bit trigger dùng để tính tần số set cho biến tần chạy khi ở chế độ auto. Được set ở Timing | moc1 | HDX210.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc2 | HDX211.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc3 | HDX212.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc4 | HDX213.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc5 | HDX214.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc6 | HDX215.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc7 | HDX216.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc8 | HDX217.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc9 | HDX218.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc10 | HDX219.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | dung trong các trigger tính tần số | HDW270 |  | xử lý nội trong HMI
|  |  | HDW271 |  | xử lý nội trong HMI
|  |  | HDW272 |  | xử lý nội trong HMI
|  |  | HDW273 |  | xử lý nội trong HMI
|  | Reset ca bien tinh toan chayj dung dan mat | HDX300.0
| bit dung de dieu khien chọn quạt nào chay theo thư tự | Q1 | HDX280.0
|  | Q2 | HDX281.0
|  | Q3 | HDX282.0
|  | Q4 | HDX283.0
| phần cấu hình số lượng quạt và active cho các cảm biến | IsO2 | HAX130.0 | 26 | Bit
|  | IsCO2 | HAX131.0 | 27 | Bit
|  | IsNH3 | HAX132.0 | 28 | Bit
|  | SoQuat | HAW133 | 131 | Word
|  | SoGiaiDoan | HAW134 | 132
|  | moc8TuNgay | HAW135 | 133 | word R/W
|  | moc8DenNgay | HAW136 | 134 | word R/W
|  | moc8SoQuatChayCoDinh | HAW137 | 135 | word R/W
|  | moc8NhietDoCao | HAW138 | 136 | word R/W
|  | moc8NhietDoThap | HAW139 | 137 | word R/W
|  | moc8TanSoCao | HAW140 | 138 | word R/W
|  | moc8TanSoThap | HAW141 | 139 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat1 | HAW142 | 140 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat2 | HAW143 | 141 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat3 | HAW144 | 142 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat4 | HAW145 | 143 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat5 | HAW146 | 144 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat6 | HAW147 | 145 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat7 | HAW148 | 146 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat8 | HAW149 | 147 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat9 | HAW150 | 148 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat10 | HAW151 | 149 | word R/W
|  | moc9TuNgay | HAW152 | 150 | word R/W
|  | moc9DenNgay | HAW153 | 151 | word R/W
|  | moc9SoQuatChayCoDinh | HAW154 | 152 | word R/W
|  | moc9NhietDoCao | HAW155 | 153 | word R/W
|  | moc9NhietDoThap | HAW156 | 154 | word R/W
|  | moc9TanSoCao | HAW157 | 155 | word R/W
|  | moc9TanSoThap | HAW158 | 156 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat1 | HAW159 | 157 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat2 | HAW160 | 158 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat3 | HAW161 | 159 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat4 | HAW162 | 160 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat5 | HAW163 | 161 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat6 | HAW164 | 162 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat7 | HAW165 | 163 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat8 | HAW166 | 164 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat9 | HAW167 | 165 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat10 | HAW168 | 166 | word R/W
|  | moc10TuNgay | HAW169 | 167 | word R/W
|  | moc10DenNgay | HAW170 | 168 | word R/W
|  | moc10SoQuatChayCoDinh | HAW171 | 169 | word R/W
|  | moc10NhietDoCao | HAW172 | 170 | word R/W
|  | moc10NhietDoThap | HAW173 | 171 | word R/W
|  | moc10TanSoCao | HAW174 | 172 | word R/W
|  | moc10TanSoThap | HAW175 | 173 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat1 | HAW176 | 174 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat2 | HAW177 | 175 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat3 | HAW178 | 176 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat4 | HAW179 | 177 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat5 | HAW180 | 178 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat6 | HAW181 | 179 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat7 | HAW182 | 180 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat8 | HAW183 | 181 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat9 | HAW184 | 182 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat10 | HAW185 | 183 | word R/W
|  | Moc1QuatCoDinh1 | HAW186 | 184 | word R/W
|  | Moc1QuatCoDinh2 | HAW187 | 185 | word R/W
|  | Moc1QuatCoDinh3 | HAW188 | 186 | word R/W
|  | Moc1QuatCoDinh4 | HAW189 | 187 | word R/W
| on dàn mát theo thời gian (min) | ThoiGianOnfDanMat | HAW226 | 224 | word R/W
| off dàn mát theo thời gian (min) | ThoiGianOffDanMat | HAW227 | 225 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc1 | HAW228 | 226 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc2 | HAW229 | 227 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc3 | HAW230 | 228 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc4 | HAW231 | 229 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc5 | HAW232 | 230 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc6 | HAW233 | 231 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc7 | HAW234 | 232 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc8 | HAW235 | 233 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc9 | HAW236 | 234 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc10 | HAW237 | 235 | word R/W
Note on J3: CongSP: những ô màu xanh là có mapping với Devices