## PLC Mapping
NGÕ VÀO | [5 empty] | NGÕ RA |  |  | bien tan ID 3 |  |  | Devices | ID
ngõ vào DC | Địa chỉ | Ghi chú | Analog Input | Address | Ghi chú | Ngõ ra DC | Địa chỉ | RTU Master điều khiển out bảng vùng nhớ M này | tanSoThuc | 4097 | 1001h | Nhệt-ẩm | 1
Sw auto | X0 | m11 | Oxi | CH0 | tín hiệu vào 4~20mA | quat1Out | Y0.0 | m0 | TtanSoCaiDat | 4096 | 1000h | PLC | 2
sw manual | X1 | m12 |  |  |  | quat2Out | Y0.1 | m1
Chạy dự phòng | X2 | m13 | NH3 | Ch1 | tín hiệu vào 4~20mA | quat3Out | Y0.2 | m2 |  |  |  | Invt | 3
Quá tải | X3 | m14 |  |  |  | quat4Out | Y0.3 | m3 |  |  |  | NH3 | 4
SW_Q1 | X4 | m15 |  |  |  | quat5Out | Y0.4 | m4
SW_Q2 | X5 | m16 |  |  |  | quat6Out | Y0.5 | m5
SW_Q3 | X6 | m17 |  |  |  | quat7Out | Y0.6 | m6
SW_Q4 | X7 | m18 |  |  |  | quat8Out | Y0.7 | m7
SW_Q5 | X10 | m19 |  |  |  | quat9Out | Y1.0 | m8
SW_Q6 | X11 | m20 |  |  |  | quat10Out | Y1.1 | m9
SW_Q7 | X12 | m21 |  |  |  | danMatOut | Y1.2 | m10
SW_Q8 | X13 | m22 |  |  |  | RunMode | Y13 | M100
SW_Q9 | X14 | m23 |  |  |  | Alarm | y14 | M101
SW_Q10 | X15 | m24 |  |  |  | Bao cho phep chay PLC |  | M102
SW_DM | X16 | m25
quat1Status | X17 | m26 | [9 empty] | O2 | 5
quat2Status | X20 | m27 | [9 empty] | CO2 | 6
quat3Status | X21 | m28
quat4Status | X22 | m29
quat5Status | X23 | m30
quat6Status | X24 | m31
quat7Status | X25 | m32
quat8Status | X26 | m33
quat9Status | X30 | m34
quat10Status | X31 | m35
danMatStatus | X27 | m36

## mappingAddressHMI
HMI làm modbus RTU master kêt nối PLC + bộ đo nhiệt độ + Biến tần |  | mapping đia chi HMI vao Modbus TCP server |  |  |  | mapping devices
|  | parametters | addressHMi | addressModbusTCp | note | ID device | Registers type | Register add |  | hoddung register , đại chỉ tương đối
|  | OutQ1Auto | HDX0.0 | 0 | bit R/W | 2 | coil | 0
|  | OutQ2Auto | HDX1.0 | 1 | bit R/W | 2 | coil | 1
|  | OutQ3Auto | HDX2.0 | 2 | bit R/W | 2 | coil | 2
|  | OutQ4Auto | HDX3.0 | 3 | bit R/W | 2 | coil | 3
|  | OutQ5Auto | HDX4.0 | 4 | bit R/W | 2 | coil | 4
|  | OutQ6Auto | HDX5.0 | 5 | bit R/W | 2 | coil | 5
|  | OutQ7Auto | HDX6.0 | 6 | bit R/W | 2 | coil | 6
|  | OutQ8Auto | HDX7.0 | 7 | bit R/W | 2 | coil | 7
|  | OutQ9Auto | HDX8.0 | 8 | bit R/W | 2 | coil | 8
|  | OutQ10Auto | HDX9.0 | 9 | bit R/W | 2 | coil | 9
|  | OutDanMatAuto | HDX10.0 | 10 | bit R | 2 | coil | 10
|  | InAuto | HDX11.0 | 11 | bit R | 2 | coil | 11
|  | InMan | HDX12.0 | 12 | bit R | 2 | coil | 12
|  | InChayDuPhong | HDX13.0 | 13 | bit R | 2 | coil | 13
|  | InQuaTai | HDX14.0 | 14 | bit R | 2 | coil | 14
|  | resetNgay | HDX15.0 | 15 | bit R/W
|  | InStatusQ1 | HDX16.0 | 16 | bit R | 2 | coil | 26
|  | InStatusQ2 | HDX17.0 | 17 | bit R | 2 | coil | 27
|  | InStatusQ3 | HDX18.0 | 18 | bit R | 2 | coil | 28
|  | InStatusQ4 | HDX19.0 | 19 | bit R | 2 | coil | 29
|  | InStatusQ5 | HDX20.0 | 20 | bit R | 2 | coil | 30
|  | InStatusQ6 | HDX21.0 | 21 | bit R | 2 | coil | 31
|  | InStatusQ7 | HDX22.0 | 22 | bit R | 2 | coil | 32
|  | InStatusQ8 | HDX23.0 | 23 | bit R | 2 | coil | 33
|  | InStatusQ9 | HDX24.0 | 24 | bit R | 2 | coil | 34
|  | InStatusQ10 | HDX25.0 | 25 | bit R | 2 | coil | 35
|  | InStatusDanMat | HDX26.0 | 26 | bit R | 2 | coil | 36
|  | ChotCaiThuTuOutQuat | HDX290.0 | 27 | bit R/W
|  | nhietDoHienTai | DHW26 | 0 | word R | 1 | Holding | 0 | 2-D0
|  | doAmHienTai | DHW27 | 1 | word R | 1 | Holding | 1 | 2-D1
|  | oxiHienTai | DHW28 | 2 | word R | 5 | Holding | 0 | 2-D2
|  | nh3HienTai | DHW29 | 3 | word R | 4 | Holding | 0 | 2-D3
|  | tanSoHienTai | DHW30 | 4 | word R | 3 | Holding | 4097 | 2-D4
|  | tanSoCaiDat | DHW31 | 5 | word R/W | 3 | Holding | 4096 | 2-D5
|  | deadbandNhietDo | HAW0 | 6 | word R/W
|  | moc1TuNgay | HAW1 | 7 | word R/W
|  | moc1DenNgay | HAW2 | 8 | word R/W
|  | moc1SoQuatChayCoDinh | HAW3 | 9 | word R/W
|  | moc1NhietDoCao | HAW4 | 10 | word R/W
|  | moc1NhietDoThap | HAW5 | 11 | word R/W
|  | moc1TanSoCao | HAW6 | 12 | word R/W
|  | moc1TanSoThap | HAW7 | 13 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat1 | HAW8 | 14 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat2 | HAW9 | 15 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat3 | HAW10 | 16 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat4 | HAW11 | 17 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat5 | HAW12 | 18 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat6 | HAW13 | 19 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat7 | HAW14 | 20 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat8 | HAW15 | 21 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat9 | HAW16 | 22 | word R/W
|  | moc1NhietDoQuat10 | HAW17 | 23 | word R/W
|  | moc2TuNgay | HAW18 | 24 | word R/W
|  | moc2DenNgay | HAW19 | 25 | word R/W
|  | moc2SoQuatChayCoDinh | HAW20 | 26 | word R/W
|  | moc2NhietDoCao | HAW21 | 27 | word R/W
|  | moc2NhietDoThap | HAW22 | 28 | word R/W
|  | moc2TanSoCao | HAW23 | 29 | word R/W
|  | moc2TanSoThap | HAW24 | 30 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat1 | HAW25 | 31 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat2 | HAW26 | 32 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat3 | HAW27 | 33 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat4 | HAW28 | 34 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat5 | HAW29 | 35 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat6 | HAW30 | 36 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat7 | HAW31 | 37 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat8 | HAW32 | 38 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat9 | HAW33 | 39 | word R/W
|  | moc2NhietDoQuat10 | HAW34 | 40 | word R/W
|  | moc3TuNgay | HAW35 | 41 | word R/W
|  | moc3DenNgay | HAW36 | 42 | word R/W
|  | moc3SoQuatChayCoDinh | HAW37 | 43 | word R/W
|  | moc3NhietDoCao | HAW38 | 44 | word R/W
|  | moc3NhietDoThap | HAW39 | 45 | word R/W
|  | moc3TanSoCao | HAW40 | 46 | word R/W
|  | moc3TanSoThap | HAW41 | 47 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat1 | HAW42 | 48 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat2 | HAW43 | 49 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat3 | HAW44 | 50 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat4 | HAW45 | 51 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat5 | HAW46 | 52 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat6 | HAW47 | 53 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat7 | HAW48 | 54 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat8 | HAW49 | 55 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat9 | HAW50 | 56 | word R/W
|  | moc3NhietDoQuat10 | HAW51 | 57 | word R/W
|  | moc4TuNgay | HAW52 | 58 | word R/W
|  | moc4DenNgay | HAW53 | 59 | word R/W
|  | moc4SoQuatChayCoDinh | HAW54 | 60 | word R/W
|  | moc4NhietDoCao | HAW55 | 61 | word R/W
|  | moc4NhietDoThap | HAW56 | 62 | word R/W
|  | moc4TanSoCao | HAW57 | 63 | word R/W
|  | moc4TanSoThap | HAW58 | 64 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat1 | HAW59 | 65 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat2 | HAW60 | 66 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat3 | HAW61 | 67 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat4 | HAW62 | 68 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat5 | HAW63 | 69 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat6 | HAW64 | 70 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat7 | HAW65 | 71 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat8 | HAW66 | 72 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat9 | HAW67 | 73 | word R/W
|  | moc4NhietDoQuat10 | HAW68 | 74 | word R/W
|  | moc5TuNgay | HAW69 | 75 | word R/W
|  | moc5DenNgay | HAW70 | 76 | word R/W
|  | moc5SoQuatChayCoDinh | HAW71 | 77 | word R/W
|  | moc5NhietDoCao | HAW72 | 78 | word R/W
|  | moc5NhietDoThap | HAW73 | 79 | word R/W
|  | moc5TanSoCao | HAW74 | 80 | word R/W
|  | moc5TanSoThap | HAW75 | 81 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat1 | HAW76 | 82 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat2 | HAW77 | 83 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat3 | HAW78 | 84 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat4 | HAW79 | 85 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat5 | HAW80 | 86 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat6 | HAW81 | 87 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat7 | HAW82 | 88 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat8 | HAW83 | 89 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat9 | HAW84 | 90 | word R/W
|  | moc5NhietDoQuat10 | HAW85 | 91 | word R/W
|  | moc6TuNgay | HAW86 | 92 | word R/W
|  | moc6DenNgay | HAW87 | 93 | word R/W
|  | moc6SoQuatChayCoDinh | HAW88 | 94 | word R/W
|  | moc6NhietDoCao | HAW89 | 95 | word R/W
|  | moc6NhietDoThap | HAW90 | 96 | word R/W
|  | moc6TanSoCao | HAW91 | 97 | word R/W
|  | moc6TanSoThap | HAW92 | 98 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat1 | HAW93 | 99 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat2 | HAW94 | 100 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat3 | HAW95 | 101 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat4 | HAW96 | 102 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat5 | HAW97 | 103 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat6 | HAW98 | 104 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat7 | HAW99 | 105 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat8 | HAW100 | 106 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat9 | HAW101 | 107 | word R/W
|  | moc6NhietDoQuat10 | HAW102 | 108 | word R/W
|  | moc7TuNgay | HAW103 | 109 | word R/W
|  | moc7DenNgay | HAW104 | 110 | word R/W
|  | moc7SoQuatChayCoDinh | HAW105 | 111 | word R/W
|  | moc7NhietDoCao | HAW106 | 112 | word R/W
|  | moc7NhietDoThap | HAW107 | 113 | word R/W
|  | moc7TanSoCao | HAW108 | 114 | word R/W
|  | moc7TanSoThap | HAW109 | 115 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat1 | HAW110 | 116 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat2 | HAW111 | 117 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat3 | HAW112 | 118 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat4 | HAW113 | 119 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat5 | HAW114 | 120 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat6 | HAW115 | 121 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat7 | HAW116 | 122 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat8 | HAW117 | 123 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat9 | HAW118 | 124 | word R/W
|  | moc7NhietDoQuat10 | HAW119 | 125 | word R/W
|  | ngayHienTai | HAW120 | 126 | word R/W
|  | offsetNhietDo | HAW121 | 127 | word R/W
|  | ngayCu | HAW122 | 128 | dùng để lưu ngày cũ so sánh với ngày mới để cọng số ngày hiện tại lên 1
|  | giaiDoanHienTai | HDW32 | 129 | lưu giai đoạn hien tại để hiển thị lên main
|  | co2HienTai | HDW33 | 130 |  | 6 | Holding | 0 | 2-D6
| bit trigger dùng để so sánh nhiệt độ điều khiển ngõ ra quạt ở chế độ auto. | moc1 | HDX40-51 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc2 | HDX60-71 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc3 | HDX80-91 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc4 | HDX100-111 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc5 | HDX120-131 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc6 | HDX140-151 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc7 | HDX160-171 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc8 | HDX180-191 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc9 | HDX230-241 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc10 | HDX250-261 |  | xử lý nội trong HMI
| bit dùng để reset các mốc còn lại khi đến lượt của nó | moc1 | HDX200.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc2 | HDX201.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc3 | HDX202.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc4 | HDX203.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc5 | HDX204.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc6 | HDX205.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc7 | HDX206.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc8 | HDX207.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc9 | HDX208.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc10 | HDX209.0 |  | xử lý nội trong HMI
| bit trigger dùng để tính tần số set cho biến tần chạy khi ở chế độ auto. Được set ở Timing | moc1 | HDX210.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc2 | HDX211.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc3 | HDX212.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc4 | HDX213.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc5 | HDX214.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc6 | HDX215.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc7 | HDX216.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc8 | HDX217.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc9 | HDX218.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | moc10 | HDX219.0 |  | xử lý nội trong HMI
|  | dung trong các trigger tính tần số | HDW270 |  | xử lý nội trong HMI
|  |  | HDW271 |  | xử lý nội trong HMI
|  |  | HDW272 |  | xử lý nội trong HMI
|  |  | HDW273 |  | xử lý nội trong HMI
|  | Reset ca bien tinh toan chayj dung dan mat | HDX300.0
| bit dung de dieu khien chọn quạt nào chay theo thư tự | Q1 | HDX280.0
|  | Q2 | HDX281.0
|  | Q3 | HDX282.0
|  | Q4 | HDX283.0
| bit báo HMI được khởi động lần đầu tiên, vào set thông số hoạt động ban đầu. Sau đó tắt đi để các lần khác HMI bật lên ko nhảy vào initialize | Initialize | HAX238.0
| phần cấu hình số lượng quạt và active cho các cảm biến | IsO2 | HAX130.0 | 26 | Bit
|  | IsCO2 | HAX131.0 | 27 | Bit
|  | IsNH3 | HAX132.0 | 28 | Bit
|  | SoQuat | HAW133 | 131 | Word
|  | SoGiaiDoan | HAW134 | 132
|  | moc8TuNgay | HAW135 | 133 | word R/W
|  | moc8DenNgay | HAW136 | 134 | word R/W
|  | moc8SoQuatChayCoDinh | HAW137 | 135 | word R/W
|  | moc8NhietDoCao | HAW138 | 136 | word R/W
|  | moc8NhietDoThap | HAW139 | 137 | word R/W
|  | moc8TanSoCao | HAW140 | 138 | word R/W
|  | moc8TanSoThap | HAW141 | 139 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat1 | HAW142 | 140 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat2 | HAW143 | 141 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat3 | HAW144 | 142 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat4 | HAW145 | 143 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat5 | HAW146 | 144 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat6 | HAW147 | 145 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat7 | HAW148 | 146 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat8 | HAW149 | 147 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat9 | HAW150 | 148 | word R/W
|  | moc8NhietDoQuat10 | HAW151 | 149 | word R/W
|  | moc9TuNgay | HAW152 | 150 | word R/W
|  | moc9DenNgay | HAW153 | 151 | word R/W
|  | moc9SoQuatChayCoDinh | HAW154 | 152 | word R/W
|  | moc9NhietDoCao | HAW155 | 153 | word R/W
|  | moc9NhietDoThap | HAW156 | 154 | word R/W
|  | moc9TanSoCao | HAW157 | 155 | word R/W
|  | moc9TanSoThap | HAW158 | 156 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat1 | HAW159 | 157 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat2 | HAW160 | 158 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat3 | HAW161 | 159 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat4 | HAW162 | 160 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat5 | HAW163 | 161 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat6 | HAW164 | 162 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat7 | HAW165 | 163 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat8 | HAW166 | 164 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat9 | HAW167 | 165 | word R/W
|  | moc9NhietDoQuat10 | HAW168 | 166 | word R/W
|  | moc10TuNgay | HAW169 | 167 | word R/W
|  | moc10DenNgay | HAW170 | 168 | word R/W
|  | moc10SoQuatChayCoDinh | HAW171 | 169 | word R/W
|  | moc10NhietDoCao | HAW172 | 170 | word R/W
|  | moc10NhietDoThap | HAW173 | 171 | word R/W
|  | moc10TanSoCao | HAW174 | 172 | word R/W
|  | moc10TanSoThap | HAW175 | 173 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat1 | HAW176 | 174 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat2 | HAW177 | 175 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat3 | HAW178 | 176 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat4 | HAW179 | 177 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat5 | HAW180 | 178 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat6 | HAW181 | 179 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat7 | HAW182 | 180 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat8 | HAW183 | 181 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat9 | HAW184 | 182 | word R/W
|  | moc10NhietDoQuat10 | HAW185 | 183 | word R/W
|  | Moc1QuatCoDinh1 | HAW186 | 184 | word R/W
|  | Moc1QuatCoDinh2 | HAW187 | 185 | word R/W
|  | Moc1QuatCoDinh3 | HAW188 | 186 | word R/W
|  | Moc1QuatCoDinh4 | HAW189 | 187 | word R/W
| on dàn mát theo thời gian (min) | ThoiGianOnfDanMat | HAW226 | 224 | word R/W
| off dàn mát theo thời gian (min) | ThoiGianOffDanMat | HAW227 | 225 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc1 | HAW228 | 226 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc2 | HAW229 | 227 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc3 | HAW230 | 228 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc4 | HAW231 | 229 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc5 | HAW232 | 230 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc6 | HAW233 | 231 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc7 | HAW234 | 232 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc8 | HAW235 | 233 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc9 | HAW236 | 234 | word R/W
|  | NhietDoBatDanMatMoc10 | HAW237 | 235 | word R/W
Note on J3: CongSP: những ô màu xanh là có mapping với Devices